[image: image1.png]JOV? NTA seence



[image: image4.jpg]



[image: image2.png]


                   [image: image3.png]JOVENTA S&C
831 03 BA, Slneéné & 2
telef./fax: 02-44250546
Cennik 2004



          

Typové označenie / Špecifikácia / Technické dáta           


Servopohon

Typ
DAN1..
      DAN2...       DMN1.2..
Krútiaci moment            Nm           4                 4                  4                 

Max.plocha klapky
 m2
    0.8
          0.8
     0.8
            

Doba chodu                    sec        35               35                35               

Napájacie napätie
 V    24VAC/DC     230VAC     24VAC/DC 

Frekvencia                      Hz       50-60          50-60           50-60

Výkonová spotreba

- prevádzková                 W          2.5               4.0               2.5 

- v koncových polohách  W          0.75             3.0               0.75

Príkon


 VA
  4.1
         5.0 
    3.5

Váha                               Kg         0.9               0.9               0.9

Riadiace signály

2 – 3 – bodový

0...10VDC

Polohový signál





0...10VDC

Uhol otáčania:

- pracovný rozsah                                 90° (93° mech.)   

- rozsah obmedzenia                         0°... 30° a 90°... 60°

Pomocné spínače

        3 (1.5) Amp. 230V

Úroveň hluku                                             40 dB (A)   

Bezpečnostná trieda

                      II

Krytie                          IP44 alebo IP54 s káblovou priechodkou G11

Teplotný rozsah


- 20...+ 50 oC

Vlhkostný rozsah                                      5 ... 95% rH


Údržba                                   Bez špeciálnych požiadaviek

Normy                                 Servopohony spĺňajú požiadavky CE

Rozmery                         mm                  120 x 85 x 6


Typ              Špecifikácia                                                                           Cena  (Sk)       

DAN1N

Servopohon 24VAC/DC – otvor/zatvor




1.880.-

DAN1.SN
Servopohon 24VAC/DC -  otvor/zatvor s dvoma nastaviteľnými

2 300,-

                         prídavnými spínačmi

DMN1.2N
Servopohon 24VAC/DC – proporcionálny



2.880,-

DAN2N

Servopohon 230VAC     -  otvor/zatvor




1.930,-

DAN2.SN
Servopohon 230VAC     – otvor/zatvor s dvama nastaviteľnými 

2.350,-



prídavnými spínačmi

Príslušenstvo

Z01DN08          Adaptačná vložka pre 8mm štvorhranný hriadeľ                                          105,-         .
Z01DN10          Adaptačná vložka pre 10mm štvorhranný hriadeľ                                        105,-

Z01DN11          Adaptačná vložka pre 11mm štvorhranný hriadeľ                                        105,-         .  

Z01DN12          Adaptačná vložka pre 12mm štvorhranný hriadeľ                                        105,-


                                                   Technológia servopohonov                                                     02                                                                                                                                                                                                                      
   











 

















 





    








DAN..N / DMN..N





Servopohony 4Nm,


24VAC/DC a 230VAC


Riadenie 2-/3-bodové


a proporcionálne 




















