[image: image1.png]JOV?NT/\ Standard



[image: image4.png]


                             

[image: image2.jpg]


                                                                

Typové označenie / Špecifikácia / Technické dáta                      
[image: image3.png]JOVENTA S&C
831 03 BA, Slneéné & 2
telef./fax: 02-44250546
Cennik 2004




Servopohon

Typ
  DA1..
        DA2...
DM1.1...    DM2.2..
Krútiaci moment
Nm          16               16             16                16   

Max.plocha klapky
m2
     3
           3
   3
          3
                          

Doba chodu

sec       80..100       80..100      80..100         80..100

Napájacie napätie
V       24VAC/DC    230VAC   24VAC/DC    230VAC                              

Frekvencia

Hz        50 - 60        50 - 60      50 - 60          50 – 60

Výkonová spotreba:

- prevádzková

W            4.0              5.5            4.0               5.5 

- v koncových polohách
W            0.5              1.0            0.6               0.6

Príkon


VA
   6.5
         6.0
 7.5
        6.0

Váha                               Kg          1.1              1.2            1.1               1.2

Riadiace signály

2 – a 3 – bodový        10V/20mA    10VDC

Polohový signál                          Potenciometer            0...10VDC

Uhol otáčania:  

- pracovný rozsah                                      90° (93° mech)   

- rozsah obmedzenia                             5°... 85° v 5° krokoch

Pomocné spínače

3 (1.5) Amp. 230V
3 (1.5) Amp. 24V

Úroveň hluku                                                45dB (A)   

Bezpečnostná trieda



II

Krytie                                  IP44 alebo IP54 s káblovou priechodkou PG11

Teplotný rozsah

  
 - 20 ...+ 50 oC

Vlhkostný rozsah                                        5 ... 95% rH

Údržba


  
   Bez špeciálnych požiadaviek

Normy                                        Servopohony spĺňajú požiadavky CE

Rozmery

mm

 180 x 100 x 68

Typ              Špecifikácia                                                                           Cena  (Sk)       

DA1

Servopohon 24VAC/DC – otvor/zatvor




2.660,-


DA1.S               Servopohon 24VAC/DC -  otvor/zatvor s dvoma



3.360,-

                         nastaviteľnými prídavnými spínačmi

DA1.P1

Servopohon 24VAC/DC -  otvor/zatvor so spätnoväzobným

3.400,-



potenciometrom 1kOhm

DA1.P2

Servopohon 24VAC/DC -  otvor/zatvor so spätnoväzobným

3.400,-



Potenciometrom 140 Ohm

DM1.1

Servopohon 24VAC/DC –  proporcionálny



4.200,-

DM1.1S
Servopohon 24VAC/DC -   proporcionálny s dvoma


4.850,-

                         nastaviteľnými prídavnými spínačmi

DA2

Servopohon 230VAC –      otvor/zatvor




2.800,-

DA2.S

Servopohon 230VAC -       otvor/zatvor s dvoma



3.400,-

                         nastaviteľnými prídavnými spínačmi

DA2.P1

Servopohon 230VAC -       otvor/zatvor so spätnoväzobným

3.500,-



potenciometrom 1kOhm

DA2.P2

Servopohon 230VAC -       otvor/zatvor so spätnoväzobným

3.500,-



Potenciometrom 140 Ohm

DM2.2

Servopohon 230VAC –       proporcionálny



4.660,-

DM2.2S
Servopohon 230VAC -        proporcionálny s dvoma


5.300,-

                         nastaviteľnými prídavnými spínačmi


                                                   Technológia servopohonov                                                   04





















DA... / DM...





Servopohony 16Nm,





24VAC/DC a 230VAC


Riadenie 2-/3-bodové








a proporcionálne








