[image: image1.png].JOV? NT/\ Special”



 [image: image4.png]


                                                                                                                   

[image: image2.png]JOVENTA S&C
831 03 BA, Slneéné & 2
telef./fax: 02-44250546
Cennik 2004



                                                                

Typové označenie / Špecifikácia / Technické dáta    

[image: image3.jpg]


Servopohon

Typ
  SA1.10.     SA1.12...
SM1.10...   SM1.12..
Krútiaci moment
Nm          16               16             16                16   

Max.plocha klapky
m2
     3.0
           1.5
   3.0
          1.5                          

Doba chodu

sec       
   16
           8
  16
          8


Napájacie napätie
V    

          24VAC/VDC    

Frekvencia

Hz                                  50 – 60

Výkonová spotreba:

- prevádzková

W                      7.0              

6.0

- v koncových polohách
W               
0.7


0.6

Príkon


VA
           13

           15  

Váha                              Kg                  

   1.1              

Riadiace signály

 2 – a 3 – bodový            0...10VDC/0..20mA

Polohový signál                          Potenciometer                0...10VDC

Uhol otáčania:  

- pracovný rozsah                                           90° (93° mech)   

- rozsah obmedzenia                                 5°... 85° v 5° krokoch

Pomocné spínače

3 (1.5) Amp. 230V
3 (1.5) Amp. 24V

Úroveň hluku                                                      45dB (A)   

Bezpečnostná trieda


   
  II

Krytie                                  IP44 alebo IP54 s káblovou priechodkou PG11

Teplotný rozsah

  
      - 20 ...+ 50 oC

Vlhkostný rozsah                                             5 ... 95% rH

Údržba


  
   Bez špeciálnych požiadaviek

Normy                                        Servopohony spĺňajú požiadavky CE

Rozmery

mm
                  180 x 100 x 68


Typ              Špecifikácia                                                                       Cena  (Sk)       

SA1.10

Servopohon 24VAC/DC – otvor/zatvor




3.350,-


SA1.10S           Servopohon 24VAC/DC -  otvor/zatvor s dvoma



3.950,-

                         nastaviteľnými prídavnými spínačmi

SA1.10P1
Servopohon 24VAC/DC -  otvor/zatvor so spätnoväzobným

4.250,-



potenciometrom 1kOhm

SA1.10P2
Servopohon 24VAC/DC -  otvor/zatvor so spätnoväzobným

4.250,-



Potenciometrom 140 Ohm

SM1.10

Servopohon 24VAC/DC –  proporcionálny



4.800,-

SM1.10S
Servopohon 24VAC/DC -   proporcionálny s dvoma


5.400,-

                         nastaviteľnými prídavnými spínačmi

SA1.12

Servopohon 24VAC/DC –  otvor/zatvor




3.350,-

SA1.12S
Servopohon 24VAC/DC -   otvor/zatvor s dvoma


3.950,-

                         nastaviteľnými prídavnými spínačmi

SA1.12P1
Servopohon 24VAC/DC - otvor/zatvor so spätnoväzobným

4.250,-



potenciometrom 1kOhm

SA1.12P2
Servopohon 24VAC/DC -   otvor/zatvor so spätnoväzobným

4.250,-



potenciometrom 140 Ohm

SM1.12

Servopohon 24VAC/DC –  proporcionálny



4.800,-

SM1.12S
Servopohon 24VAC/DC -  proporcionálny s dvoma


5.400,-

                         nastaviteľnými prídavnými spínačmi


                                                      Technológia servopohonov                                              07


















SA1.10../ SA1.12..


SM1.10../ SM1.12..





Servopohony 8/16Nm,


24VAC/DC


riadenie 2-/3-bodové


a proporcionálne















































